东至汽车中心站监控系统建设项目

招标文件

招标人名称：东至汽车中心站

2018年3月20日

目   录

一、投标前须知

二、投标人要求

三、投标人必须提交的投标资料（投标文件）内容

四、投标保证金办理方式

五、评审方法及标准

六、投标人须知

七、项目验收

八、附件

一、投标前须知

安徽省池州杰达汽车运输股份有限公司东至汽车中心站监控系统建设项目，以公开招标方式选择供应商。

| 招标须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称：东至汽车中心站监控系统建设项目 |
| 2 | 项目概况：东至客运中心站（新站）监控设备中数字高清球机、半球机、枪机、存储等监控系统软件、硬件设备采购、安装、集成并满足第三方管理要求的无缝对接和兼容运行。车站监控内容存储时间需达到90天，公交监控内容储存需达到30天。 |
| 3 | 质量服务要求：详见清单 |
| 4 | 投标人及投标货物要求： 1、具有独立法人资格,独立承担民事责任能力，信誉良好、实力较强。 2、在中华人民共和国注册的营业执照具有相应的经营范围 3、安防资质三级以上（含三级）以上，能够及时对产品进行维护。 4、投标人所投产品必须符合招标清单中设备参数规定并提供证明材料。 |
| 5 | 投标保证金金额：3000（人民币），于开标前递交至招标方财务。 开标前提交投标保证金凭证并由招标方财务确认，未经招标方财务确认的，投标文件当场作废。 |
| 6 | 履约保证金金额：中标单位投标保证金自动转为履约保证金。 退回方式：设备供应齐全且卖方对买方的安装调试完成，验收合格后一次性无息退回。 |
| 7 | 招标文件发布时间：2018年3月23日 |
| 8 | 投标报名截止时间：北京时间2018年 3月23日17：00 报名地点：东至汽车中心站站长室，联系人：江东，联系电话：13956895045 |
| 9 | 投标文件递交至：东至汽车中心站站长室 投标截止时间：北京时间2018年 3月27日下午15：00 逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间：北京时间2018年 3月27日下午16：00 若延期另行通知 开标地点： 东至汽车中心站三楼会议室 |
| 11 | 本项目预算价格为382000.00元，超过预算价格的报价为无效投标报价 报价格式：按给定的项目清单报价（随本函提供） 计价方式：项目清单综合报价法 |
| 12 | 项目工期：合同签定20日完成调试运行 |
| 13 | 质保期：原厂商3年保修。 |
| 14 | 付款方式：工程完工并经竣工验收合格后，支付中标合同价的60%，工程决算审计后付至审计价的90%，余款10%作为质量保证金在保修期满后一次性无息付清。 |
| 15 | 标书份数：正本 壹 份；副本 贰份，密封递交。 |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 勘察现场：自行勘察 勘察现场联系人：江东 |
| 18 | 服务承诺：1、硬件故障自报修30分钟响应，4小时内到达现场并提出解决方案。 2、包含产品硬件保修期限、零配件供应、服务响应时间及保证措施。 |
| 19 | 项目要求：合同期内，完成全部应用部署和安装调试。 |

# 二、投标人要求

见前附表第4条。

# 三、投标人提交的投标资料（投标文件）内容

1、法人代表证书或法人代表授权书原件；

2、 经年检有效的营业执照和税务登记证(复印件加盖公章)、组织机构代码证（在有效期内）；

3、投标函、报价书及报价清单和要求的其他材料（加盖公章)。

4、主要设备原厂授权书、质保函和检测报告（采购清单内标注）原件

# 四、投标保证金办理方式

1、参加投标的投标人应在投标开始之前，提交规定金额的保证金（金额要求见投标须知前附表第5条规定）作为投标的一部分。投标保证金未按要求提交，将拒绝投标文件。

2、中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息。

3、下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：中标投标人未在规定期限内签订合同、恶意围标行为经查实、挠乱招标秩序等。

# 五、评审方法及标准

1、本次招标采购以综合打分评标法。

即对投标人的投标文件中商务和技术进行评审打分以及价格部分计算得分的总和。商务部分具体打分细则要求见以下评审表，技术部分具体打分细则要求见以下评审表和采购清单。

2、投标人综合报价是指完成设备采购项目的全部费用价格，包括设备供货、运输、安装及技术、售后服务、利润和税金等一切费用。

3、评分因素及分值

评委考核打分的评分因素及分值：总分100分

| 评分因素 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、价格 | 50 |
| 2、商务 | 25 |
| 3、技术 | 25 |

5、评分因素分值的具体分配：

| 评分 因素 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分50分 |  | 价格 | 50分 | 以所有有效投标报价中的最低报价为分子，其他有效投标人的报价为分母，再乘以报价部分分值，得出各投标人报价得分（得分保留小数点后两位数字）。 |
| 商务部分 25分 | 投标人资质、服务和质量保证 | 本地化服务 | 3分 | 主要产品制造厂家、投标人设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话等，在东至县内得3分，在池州市（含其他区县）能提供本地化服务的得2分，在池州市外的得1分。 注：（1）投标人总部地址以营业执照为准；池州市外投标人与池州市本地公司签订的售后服务协议以及受委托单位的营业执照副本复印件授权书等材料。未提供的不得分 |
|  |  | 质保期限 | 2分 | 能提供核心设备产品（摄像机、视频存储服务器、录像机、视频管理平台、视频解码器、显示设备等）制造厂家服务承诺函并保修期限为三年得1分，三年以上得2分（提供加盖厂家公章原件）； |
|  |  | 产品质量 | 3分 | 能提供核心设备产品（摄像机、视频存储服务器、录像机、视频管理平台、视频解码器、显示设备）产品检测报告的得3分，不能提供或提供不全的不得分（提供加盖厂家公章原件）； |
|  |  | 相关业绩 | 4分 | 自2015年以来，本项目相类似10万元以上成功案例，每个案例得2分，最高得4分（投标文件中须提供项目合同复印件并加盖单位公章）。 |
|  |  | 质量服务保证支持 | 3分 | 为保证系统兼容性和稳定性，所投的摄像机、视频存储服务器、录像机、视频管理平台、视频解码器、显示设备，提供厂家证明文件，加盖制造商公章。系同一品牌的得3分，不是同一品牌得1分。 |
|  |  | 应用情况 | 8分 | 对各投标人项目设计方案、实施方案、售后服务方案进行评比，按优得8至6分、良得5至3分、一般得2至1分，三个档次进行评分，差或未提供者不得分； |
|  |  | 技术支持 | 2分 | 投标企业具有安全防范资质等级证书的得2分（提供原件现场备查） |
| 技术部分25分 | 投标人技术参数和要求 | 对关键性技术参数的投标要求的响应情况 | 15分 | 产品技术响应、配置情况及设备符合性，评标委员会对投标单位的技术响应、配置情况等进行评议：投标人对招标文件主要设备（摄像机、存储器、解码器）参数中“★”标识的技术要求完全响应或优于的得15分，对于技术要求中打“★”号的的主要设备参数，任一条带“★”标识的技术要求不满足的本项不得分；投标人需提供能反映该产品满足招标要求相应的检测报告并加盖制造商的公章，未提供的视为该项技术要求不满足。 |
|  |  | 对一般性技术参数的投标要求的响应情况 | 10分 | 产品技术响应、配置情况及设备符合性：评标委员会对投标单位的技术参数和要求响应及配置情况等进行逐条审核查实，投标人对招标文件设备参数的技术要求完全响应或优于的得10分，任一条技术要求不满足或不符合要求的扣1分，扣完为止。 |

6、定标：

（1）、本次投标活动采用综合评分法：即招标方根据招标文件的要求，对投标人的投标资格、商务标、技术标进行综合评审分值加上价格部分评审分值，选择能够完全满足招标文件规定各项标准的合格的总分值的投标人由高往低取中标人候选人。

（2）、所有评审资料需提供复印件并加盖公章，原件带至开标现场备查。

# 六、投标人须知

1、本采购项目合同采用固定总价合同（采购方清单实际发生数量增减除外）。每个投标方人只能有一个报价，二个及以上报价的为废标。

2、采用项目清单综合报价，综合报价是指完成设备采购项目的全部费用价格，包括设备供货、运输、安装及技术、售后服务、利润和税金等一切费用。

3、投标清单中的监控设备必须满足招标参数要求。投标人标书必须编制完整，正本和所有的副本均需打印，由供应商法定代表人或其授权代表正确签字或盖章。授权代表须将以书面形式出具的法定代表人授权证书附在响应文件中。所投清单必须明确产品的品牌、型号、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的项目清单中列出的项目和项目量逐项填报单价和合价，并不得以任何理由予以重复。投标人不得在项目清单中自行增加新的项目或修改项目名称和设备规格型号。投标人不得在项目清单中任意增删、修改清单项目与项目量(包括项目量单位)及项目排列顺序，否则其投标报价不予接受。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按项目需求及合同要求完成项目清单中未填单价或合价的项目，招标人不再另行结算及支付。

5、除非合同中另有规定，投标人在项目清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部项目内容及为达到质量和交货期日期、安全文明、环境保护等要求的设备供货、安装及技术、售后服务、利润和税金等所有费用。为满足项目采购标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

6、投标人应自行对项目和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加设备价款或索赔的要求。

7、投标人有义务对招标人提供的采购项目清单进行复核；若投标人未尽复核义而造成不良后果的，其责任由投标人承担。

# 七、项目验收

本次招标设备必须满足我方招标文件要求，中标单位设备安装调试完毕试运行30日后我方组织设备验收，如发现提供的设备未满足招标文件之规定要求，不得通过项目验收，中标单位必须更换设备，如无法满足招标设备要求导致我方监控系统不能如期启用，将追究中标方违约责任。

# 八、附件

附件一：招标清单

附件二：法人代表授权书

附件三：投标函

附件四：开标一览表格式

附件五：投标分项报价表

附件六：技术条款偏离表

附件七：设计方案、实施方案、售后服务方案

附件八：证明材料（格式以生产设备厂商提供为主）

附件一：监控系统招标清单及参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车站监控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪式摄像机 | 需支持不小于200W像素，不小于1/2.8 CMOS传感器 支持3.6，6，8，12mm镜头可选 在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 ★支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps、第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。 信噪比不小于60dB。 ★宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。（公安部型式检验报告证明） 照度适应范围不小于130dB。 红外补光距离不小于150米。 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。（公安部型式检验报告证明） 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 ★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明） 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置。 支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。（公安部型式检验报告证明） ★支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。（公安部型式检验报告证明) ★支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 ★支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。（公安部型式检验报告证明) ★支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。（公安部型式检验报告证明) 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高检测、离岗检测等智能行为分析功能。（公安部型式检验报告证明） 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能。 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67、IK10防尘防水等级。 具有2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个RESET按键。 支持256G SD卡。 ★支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 提供公安部检测报告（复印件加盖原厂公章） | 台 | 30 | 科达、大华、海康 |
| 2 | 高清网络球式摄像机 | 23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 信噪比达到55dB，实现宽动态范围监控 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 支持三码流技术 支持预置点、手动和全景等多种跟踪方式 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 水平键控速度0.1°～160°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1° 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 提供公安部检测报告（复印件加盖原厂公章）； | 台 | 7 | 科达、大华、海康 |
| 3 | 高清网络半球摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 ★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 信噪比不小于51.6dB。 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 照度适应范围不小于130dB。 ★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明） 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 ★支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部型式检验报告证明） 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 ★支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。（公安部型式检验报告证明) 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 摄像机在无SD卡、SD卡损坏、SD卡空间不足时可给出报警提示。 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67/IK10防护等级。 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮、1个SD卡插槽。 ★支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 提供公安部检测报告（复印件加盖原厂公章） | 台 | 20 | 科达、大华、海康 |
| 4 | 摄像机专用电源 | DC12V/2A | 只 | 57 | 原厂配套 |
| 5 | 枪机支架 | 配套铝合金壁挂支架 | 只 | 30 | 原厂配套 |
| 6 | 球机支架 | 配套铝合金壁挂支架 | 只 | 7 | 原厂配套 |
| 7 | 视频存储服务器 | 参数：设备采用linux存储专用操作系统， 1个64位四核处理器, 4G内存，可扩展至128G； 设备具不小于3个电源模块、8个风扇模块，均支持热插拔，可不打开样机的外壳进行插拔或更换； 提供不少于4个千兆网口，不少于1个千兆管理网口，支持千兆网口最大可扩展4个及以上或至少2个万兆光口；可实现多址、容错、负载均衡、链路聚合模式； ★支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；（提供公安部检测报告证明） ★支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、超级RAID、JBOD、RAID5EE，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持一键RAID；可通过mini SAS接口将12台扩展柜进行级联公（提供公安部检测报告证明） 在RAID组内丢失2块及2块以上磁盘，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 设备具有48盘位，支持10TB硬盘，支持SATA、SAS、SSD硬盘，支持SATA和SAS混插，支持硬盘热插拔；（提供公安部检测报告证明） 支持硬盘或整个RAID从一台设备插拔到另一台设备，录像数据不丢失 支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级（提供公安部检测报告证明） 支持录像切片功能，支持对一段录像进行切片分割，并在多个窗口将各录像切片同时回放； 支持快照功能，通过快照技术，建立用户卷可用数据备份。创建好的数据备份可当做当时状态的用户卷正常读写使用。创建多个快照之后，各个快照共享数据，减少空间占用,支持卷克隆功能，通过卷克隆功能，可以将当时用户卷的完整状态镜像复制到其他独立的卷上，建立原用户卷完整数据备份，在克隆过程中，用户卷业务流不受影响； 支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、ATM贴条、物品遗留、运动、人脸检测）能直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看； ★可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出（提供公安部检测报告证明） ★支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放（提供公安部检测报告证明） 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后30秒内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中； 在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在设备的界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为160MBps 支持对同一型号的前端IPC远程批量升级，支持远程对IPC的分辨率、帧率、码率等参数进行设置；支持数字水印，在编码时加入特殊字段，提示录像文件被篡改； 支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放； 支持N+M集群功能：多台网络视频存储服务器组成一个集群，当其中的工作服务器出现异常，备用服务器自动接管工作服务器的业务； 支持前端设备和存储服务器之间直接通过ISCSI协议进行存储，支持ISCSI协议、支持NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）服务； 存储服务器具有IPSAN模式、NAS模式、视频流模式等多种工作模式，并能同时进行； 支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、SNMP等网络协议； 支持抽帧存储，时间及抽帧率可设定； 设备支持对关键数据加锁并归档；支持冗余录像功能；支持数据备份功能； 支持将前端设备配置信息以excel表格形式保存及导出，并可通过导入excel表格向存储服务器添加前端设备 为保证系统兼容性稳定性及后期维护便捷，视频存储服务器必须与摄像机、视频管理平台单元、显示单元、视频解密处理单元、管理控制软件核心设备采用同一厂家产品并提供证明材料； 提供公安部检测报告（复印件加盖原厂公章）； 为保证系统兼容性稳定性及后期维护便捷，存储单元必须与摄像机、视频管理平台、显示单元、视频解码器、核心设备采用同一厂家产品并提供证明材料； | 台 | 1 | 科达、大华、海康 |
| 8 | 视频管理平台 | 参数：采用LINUX操作系统 支持电源、风扇、磁盘等模块热插拔 标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps；转发和存储性能相互独立，绑定模式下支持接入、存储、转发各1600Mbps；转发和存储性能相互独立；"（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持管理5000路视频监控，200路卡口，具有1亿的卡口过车数据 支持B/S、C/S等多个客户端同时访问平台，支持iphone、ipad、android等访问客户端 支持发送RTSP、RTMP协议实时码流 支持进行flv、avi、mp4格式的视频预览 支持HLS取视频流"（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持H.264、H.265、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC接入 支持G.711a、G.711u、G.726、AAC音频编码格式的IPC接入 支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB 支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘 支持磁盘负载均衡工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备 支持不关机情况下进行在线扩容 支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 可根据网口量配置相应数量的不同网段IP地址，此外支持负载均衡、容错模式、链路聚合等模式 支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、下级服务器、客户端校时 支持报警主机、门禁、鱼眼摄像机、守望者、枪球联动系统、客流量统计设备、热成像摄像机、热度图摄像机、3目全景摄像机、卡口设备、报警柱、键盘等设备接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换，支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面，支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务，支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持对平台名称、LOGO图片、LOGO小图片、登录背景、登录背景色、管理员端名称自定义。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持行为分析服务器的接入（伴线入侵、区域入侵、人员聚集、快速移动、物品遗留、物品保全、非法停车、违章停车、徘徊侦测、场景变更、音频异常等），并支持检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； 支持服务状态、网络状态、磁盘状态检测； 支持重要数据备份到移动存储介质中。 支持对前端录像的断网补录、定时补录功能。 投标人需提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章 为保证系统兼容性稳定性及后期维护便捷，视频管理平台必须与摄像机、存储单元、显示单元、视频解码器、核心设备采用同一厂家产品并提供证明材料； | 台 | 1 | 科达、大华、海康 |
| 9 | 视频解码器 | 1、采用1U机箱，保证机柜空间的利用率； ★2、支持至少4路BNC和4路VGA和4路HDMI三种接口，并可同源、同时输出；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）3、至少具备4路接入的分辨率为3840*2160的视频显示输出至4台分辨率为3840*2160的显示终端；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★4、支持1路HDMI视（音）频输入，并且支持将输入的视（音）频通过视（音）频输出接口输出，HDMI输入输出图像延时≤90ms；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持AAC、PCM、G.711音频解码； 6、H.264/H.265视频解码均支持4路4000X3000、4路3840X2160、16路1920X1080、36路1280X720、64路704X576网络视频解码； 7、支持1X1，1X2，2X1，2X2拼接，每个输出端口支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置； 8、支持控制屏幕开关；亮度、对比度、饱和度、清晰度调节，背光模式切换； 9、支持网络数据抓包、串口日志保持、解码通道录像，并存储在USB接口存储设备中 10、具有3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） ★11、投标产品获得近两年内TOP10安防产品证书，证书须与投标产品相符 | 台 | 1 | 科达、大华、海康 |
| 10 | LED全高清液晶监视器 | 1、显示尺寸：54.6″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080； 2、亮度不低于700cd/m2，对比度≥4500:1，图像显示清晰度不低于950TVL，亮度鉴别等级≥11级。视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；视频输出端口支持：BNC； 3、具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术 4、具备3C认证证书； 5、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）提供证书 6、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 7、液晶监视器外观设计美观，实用，安全，需提供国家知识产权局出具的证明； 8、考虑到系统兼容性和便于后台管理须与摄像机、管理平台为同一品牌。 提供该设备制造商针对本项目授权文件及制造商三年质保证明。 | 台 | 4 | 科达、大华、海康 |
| 11 | 存储介绍 | 企业级服务器专用硬盘：容量4TB、转速7200、缓存128MB、接口SATA3、尺寸3.5英寸 | 块 | 52 | Seagate、WD、SAMSUNG |
| 12 | 核心交换机 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28，USB端口≥1个； 交换容量≥256Gbps，转发性能≥51Mpps； 要求设备采用静音无风扇节能设计,提供产品截图及连接作为证明材料，并加盖原厂投标专用章或公章； 投标产品支持链路协测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust; 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取，提供第三方测试报告并加盖原厂公章或投标专用章； 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性，提供第三方测试报告并加盖原厂公章或投标专用章； 要求： 提供投标产品工信部进网许可证复印件，加盖原厂投标专用章或公章； 提供ITSS全权成员单位证书复印件（与设备生产厂商名称一致）及ITSS工作组成员单位官网查询链接及截图； 投标设备厂家拥有国家密码管理局颁发的商用密码产品生产和销售许可认证，提供证书复印件； 厂家具有守合同重信用证书，提供证书复印件； | 台 | 1 | 华为、锐捷、TP-LINK |
| 13 | 汇聚网络交换机(1) | 标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，提供产品彩页作为证明材料； 交换容量≥48Gbps，包转发率≥38.7Mpps； MAC地址表≥8K，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 防止监控图片传输工程中存在卡顿设备采用4M高速缓存，工作温度范围≥50°C，需提供官网链接及截图，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂公章或投标专用章； 要求：考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 5 | 华为、锐捷、TP-LINK |
| 14 | 汇聚网络交换机(2) | 标准1U高机架设备，金属机壳，可上机架 ，固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个； 交换容量≥48Gbps，包转发率≥14.9Mpps； MAC地址表≥8K；提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 防止监控图片传输工程中存在卡顿设备采用4M高速缓存，工作温度范围≥50°C，需提供官网链接及截图，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂公章或投标专用章； 要求:考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 4 | 华为、锐捷、TP-LINK |
| 15 | 光纤 | 电信级单模4芯 | 米 | 600 | 电信级8芯 |
| 16 | 监控专用网线 | 超5类网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色 | 箱 | 10 | 电信级2芯 |
| 17 | 监控专用电源线 | RVV2*1.0国标无氧铜材料 | 米 | 2800 | 一舟、爱谱华顿、西蒙 |
| 18 | PVC管材 | φ25国标 | 米 | 2800 | 红叶、日丰、联塑 |
| 19 | PE管材 | φ32国标 | 米 | 1000 | 红叶、日丰、联塑 |
| 20 | 汇聚终端箱 | 1、采用优质304不锈钢，板材框架焊接式，结构稳固。 2、固定的矩形内存框架，层板可上下调节位置，调节位置后用螺丝固定层板，然后把设备放到层板上。 3、标准模数化安装孔和进线孔设计，方便安装和进线。 4、箱子安装容易，确定位置后用螺丝固定即可。 5、箱体尺寸300mm*200mm*180mm 6、箱门必须视频防电标识并容易换装，箱门可开启90°-180°。 7、槽型箱边设计，防止水和灰尘落入箱内。 8、防雨顶棚设计，防止雨水进入箱内。 9、安装方式可挂墙、抱杆、落地等多种方式，满足不同的需求。 | 套 | 8 | 国产定制 |
| 21 | 机柜 | 600*1100*1650，型材焊接框架，静载1000KG（带支脚），后门设计，后门回转半径变小，有效节省机房使用空间，内部安装空间极大，前后门配月光锁，配件可选安装。标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 材料：表面处理：安装量、方孔条本色，其余;脱脂、磷化、静电喷塑。方孔条部件及安装梁部件耐指纹镀铝锌板， 其它SPCC优质冷轧钢板制作； 厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm; 颜色：黑色 | 组 | 1 | 国产定制 |
| 22 | 操作台 | 1200*900*750两席位平台式操作台，主体立柱1.5mm冷轧钢板，符合SGS环保要求的静电喷涂处理 | 组 | 1 | 国产定制 |
| 23 | 施工辅材 | 绝缘胶布、扎带、抱箍、管卡、等所以辅材 | 批 | 1 | 现场定制 |

| 二、公交监控部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级网络枪式摄像机 | 技术参数及要求与车站监控部分一致 | 台 | 10 | 科达、大华、海康 |
| 2 | 星光级网络球式摄像机 | 技术参数及要求与车站监控部分一致 | 台 | 3 | 科达、大华、海康 |
| 3 | 星光级网络半球摄像机 | 技术参数及要求与车站监控部分一致 | 台 | 5 | 科达、大华、海康 |
| 4 | 摄像机专用电源 | DC12V/2A | 只 | 18 | 原厂配套 |
| 5 | 枪机支架 | 配套铝合金壁挂支架 | 只 | 10 | 原厂配套 |
| 6 | 球机支架 | 配套铝合金壁挂支架 | 只 | 3 | 原厂配套 |
| 7 | 视频存储机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 ★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。（公安部型式检验报告证明） 可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。（公安部型式检验报告证明） 可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。 可逐帧倒放录像文件。 可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像。 可记录并回放设备断网前一秒的录像。 ★即时回放时间从5min到120min可调。 （公安部型式检验报告证明） 可按通道名称和日期检索录像文件并回放。 ★录像回放中可一键跳转到上一天、下一天中有录像的时刻进行回放。 （公安部型式检验报告证明） ★单路和多路的非同步回放时，点击时间轴上空白的地方，可跳转到下一个有录像的时间点上回放。（公安部型式检验报告证明） 可按照事件类型（报警输入、移动侦测、智能侦测）查询单个或多个通道在某时间段的录像文件并回放。 回放画面可自由配置回放通道组合，并可依据通道名称进行选择，可按选中通道排序。 可对接入的Smart IPC的录像文件回放，并根据绊线入侵、区域入侵、人脸检测、车牌检测类型进行检索并回放。 ★在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后多张缩略图。（公安部型式检验报告证明） ★支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑（公安部型式检验报告证明） ★2个VGA接口、3个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、16个SATA3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；1个Mic音频输出RCA接口 ★最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（公安部型式检验报告证明） ★可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能，RAID出现损坏、降级时，本地蜂鸣器可以报警并可查看日志，RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（公安部型式检验报告证明） 支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，并可进行查询 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后录像才可被覆盖 支持智能分析功能，当接入的画面中发生绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切 样机接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出。（公安部型式检验报告证明） 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录。 支持接入鱼眼、双目、三目、四目、守望者一体机（8目枪+球机）等摄像机的图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（公安部型式检验报告证明） 支持双操作系统，支持Normal和Rescue两套系统，可进行切换；Rescue系统可用来进行升级程序、修改IP等操作 ★可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）（公安部型式检验报告证明） 投标人须提供3C、CQC、公安部检测报告、公安部GB/T28181检测报告，并加盖原厂公章； | 台 | 1 | 科达、大华、海康 |
| 8 | LED全高清液晶监视器 | 1、显示尺寸：32″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080； 2、亮度不低于700cd/m2，对比度≥4500:1，图像显示清晰度不低于950TVL，亮度鉴别等级≥11级。视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；视频输出端口支持：BNC； | 台 | 1 | 科达、大华、海康 |
| 9 | 存储介绍 | 监控专用硬盘：容量4TB、转速5900、缓存64MB、接口SATA3、尺寸3.5英寸 | 块 | 8 | Seagate、WD、SAMSUNG |
| 10 | 汇聚网络交换机(1) | 技术参数及要求与车站监控部分一致； | 台 | 1 | 华为、锐捷、TP-LINK |
| 11 | 汇聚网络交换机(2) | 技术参数及要求与车站监控部分一致； | 台 | 5 | 华为、锐捷、TP-LINK |
| 12 | 光纤 | 电信级单模4芯 | 米 | 500 | 电信级8芯 |
| 13 | 监控专用网线 | 超5类网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色 | 箱 | 5 | 电信级2芯 |
|  | 监控专用电源线 | RVV2*1.0国标无氧铜材料 | 米 | 800 | 一舟、爱谱华顿、西蒙 |
| 14 | PVC管材 | φ25国标 | 米 | 1000 | 红叶、日丰、联塑 |
| 15 | PE管材 | φ32国标 | 米 | 500 | 红叶、日丰、联塑 |
| 16 | 摄像机终端箱 | 技术参数及要求与车站监控部分一致； | 套 | 4 | 国产定制 |
| 17 | 机柜 | 600*600*1200，型材焊接框架，静载1000KG（带支脚），后门设计，后门回转半径变小，有效节省机房使用空间，内部安装空间极大，前后门配月光锁，配件可选安装。标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 材料：表面处理：安装量、方孔条本色，其余;脱脂、磷化、静电喷塑。方孔条部件及安装梁部件耐指纹镀铝锌板， 其它SPCC优质冷轧钢板制作； 厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm; 颜色：黑色 | 组 | 1 | 国产定制 |
| 18 | 操作台 | 1200*900*750两席位平台式操作台，主体立柱1.5mm冷轧钢板，符合SGS环保要求的静电喷涂处理 | 组 | 1 | 国产定制 |
| 19 | 施工辅材 | 绝缘胶布、扎带、抱箍、管卡、等所以辅材 | 批 | 1 | 现场定制 |

## 附件二

法人代表授权书（原件）

致：

本授权书声明：           （投标人名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就“         ”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

委托法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

## 附件三

投标函

致：

根据贵方“                     ”招标公告，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　          （投标单位全称），提交投标文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标公告规定及最终报价承诺完成本项目采购。

（2）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容。

（3）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料、招标公告修改书或图纸（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的投标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）我方出现以下情况时，保证金可被贵方没收：招标后规定的投标有效期内撤回投标；挠乱招标秩序；恶意围标行为。

（6）同意按贵方要求在投标现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝。

（7）我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（8）我方承诺项目款首先用于支付工人工资，若发现未及时支付工人工资，你方可以拒付项目款支付。

（9）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（10）我方在报价时考虑施工安全措施费，本项目所有安全质量事故由我方全部承担责任。

（11）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人代表姓名（签字）：          （单位公章）

日    期：

## 附件四 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

投标报价： 小写： 大写：

投标保证金： 金额： 交纳形式：

承诺质保期：

交货（完工）时间： 合同签字日后 天完工(或交货到现场)

投标单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：

年  月  日

## 附件五：

投标分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述单价为综合单价，应包含必不可少的部件、标准备件、一切税费等费用。

4、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

6、其它费用不限于：备品备件、运费、保险费、安装调试检测费、培训及技术服务费等。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                                                           年   月   日

## 附件六：

技术参数及要求条款偏离表格式

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标货物技术参数及要求 | 投标货物技术参数及要求 | 偏离（正偏离、负偏离或无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“采购清单、技术参数及要求”的内容逐条填写。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、本表填写时，投标货物技术参数与规格注意不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写，本表内容不得擅自修改。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年    月     日

## 附件七：

设计方案、实施方案、售后服务方案

## 附件八：

证明材料（格式以生产设备厂商提供为主）