附件1

发电机设备配置清单和技术要求

1、柴油发电机组

| 型 号 |  |
| --- | --- |
| 额定功率（kW/kVA） | 320/400 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 额定电流（A） | 577.6 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 稳态电压调整率 | ≤±1％ |
| 稳态频率调整率 | ≤±1％ |
| 稳态电压波动率 | ≤±0.5％ |
| 稳态频率波动率 | ≤±0.5％ |
| 瞬态电压调整率 | ﹣20%～+25% |
| 瞬态频率调整率 | ﹣15%～+15% |
| 电压恢复时间（S） | ＜1.5 |
| 相对电压整定范围（%） | ＞±5 |
| 波动失真 | 正弦波，波形畸变﹤5% |
| 抑制无线电干扰性能 | 电话影响系数TIF＜50，电话谐波系数THF＜2% |
| 机组外型尺寸：长×宽×高（mm） | 3200×1100×1900 |
| 机组净量（kg） | 3200 |

2、柴油机

| 型 号 |  |
| --- | --- |
| 产 地 |  |
| 类 型 | 6缸、直列、四冲程、增压中冷 |
| 备用功率（kW） | 407 |
| 缸 径（mm） | 140 |
| 行 程（mm） | 152 |
| 排 量（l） | 14 |
| 转 速（r/min） | 1500 |
| 转速调节 | 电子调速 |
| 启动方式 | 24V直流电启动 |
| 冷却方式 | 闭式水循环冷却系统 |
| 燃油消耗率（g/kw.h） | ≤210 |
| 机油消耗率（g/kw.h） | ≤2.5 |

3、发电机

| 型 号 |  |
| --- | --- |
| 品 牌 |  |
| 额定功率（kW） | 320 |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 调压方式 | AVR自动调压 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 相 数 | 3相4线制 |
| 极 数 | 4 |
| 温 升（℃） | 125 |
| 防护等级 | IP23 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 空载电压调整范围 | ≧±5% |

4、控制仪表箱

| 型 号 | 6110系列 |
| --- | --- |
| 安装方式 |  |
| 电 压 | 400V |
| 监控项目 | 电压、电流、频率、水温、油压、运行时间 |

5、随机附件

| 序号 | 附件名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 1套 |
| 2 | 蓄电池联线 | 1套 |
| 3 | 消音器 | 1套 |
| 4 | 弯 头 | 1套 |
| 5 | 波纹管 | 1套 |
| 6 | 减震垫 | 1套 |
| 7 | 工具箱 | 1套 |
| 8 | 镀锌钢制烟道 | 暂定20米 |
| 9 | 储油箱 | 200升/1个 |
| 10 | 技术资料 | 1套 |